重庆渝湘精密机械有限公司
厂区零星维修服务竞争性比选公告

为规范公司厂区零星维修工程采购管理，本着公平、公正、公开、择优的原则，重庆渝湘精密机械有限公司现就厂区零星维修服务项目开展竞争性比选采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参与本次比选。
一、项目基本信息
项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司厂区零星维修服务项目
采购单位（采购人）：重庆渝湘精密机械有限公司
采购方式：竞争性比选
项目最高限价：人民币125000.00 元（大写：壹拾贰万伍仟元整），所有响应报价总价不得超出限价，超出限价的响应文件按无效文件处理。
施工地点：重庆市涪陵区马鞍街道龙宏路4号（重庆渝湘精密机械有限公司厂区内）
采购文件获取渠道 
（1）线上渠道：登录重庆渝湘精密机械有限公司官网 http://www.cqgfyz.cn 自行下载采购全套文件； 
（2）线下渠道：至采购人综合部现场领取纸质采购文件。
（3) 响应文件递交截止时间：2026年08月24日10:00（北京时间，逾期递交、密封破损、资料不全的响应文件不予接收）
二、比选服务范围及施工内容
本项目厂区零星维修包含 6 项专项整改、新建及改造工程，所有施工须符合厂区安全生产管理规范、土建钢结构施工标准、机电管路安装规范，完工后同步完成自检、竣工验收，确保设施安全、稳定、合规使用：
（一）压铸车间保温炉漏水隐患专项整改
车间共计 12 台压铸保温炉存在顶部渗水风险，雨水滴落炉体易引发设备短路、生产安全事故。本次工程为全部保温炉定制加装专用防雨防护设施，从源头封堵渗水通道，消除炉体进水隐患，保障压铸设备连续稳定生产。
（二）机修间至污水处理区域叉车专用彩钢棚搭建
厂区电动叉车长期露天停放，日晒雨淋加速车身锈蚀、零部件老化，维修故障频发。在机修间与污水处理站区间新建封闭式叉车停放彩钢棚，棚体设计、施工严格执行厂区户外基建安全标准，具备防锈、防渗、抗风、耐久特性；施工完成后对棚体结构承载力、防水密封性、抗风荷载指标逐项检测验收，验收合格后方可投入叉车存放、日常维保使用。
（三）时效炉移位固定及车间地面线槽规整开凿
表处车间时效炉精准移位、找平固定，配套开凿地面线槽，完成槽内除尘、基面找平处理；
模修区域作业动线优化改造，统一开凿标准线槽，线槽尺寸：宽 15cm、深 15cm；规整车间外露电缆线路，杜绝线缆摩擦破损、漏电安全隐患。
（四）14 号厂区大门顶部防雨棚加装
厂区 14 号出入口门头无防雨设施，降雨易出现雨水倒灌、门头金属构件受潮锈蚀损坏。在大门顶部加装定制防雨棚，施工外廓尺寸：长度 5.4m、宽度 2.0m。
（五）宿舍及食堂供水管路阀门专项更换
厂区员工宿舍高压供水三角阀、食堂供水系统铜球阀长期使用出现密封失效、渗漏滴水问题，存在地面积水、设施浸泡损坏风险。采用夜间错峰施工方案，批量更换全部故障老化阀门，全程不干扰厂区日间生产、员工正常食宿，保障生活供水系统无渗漏、稳定运行。
（六）空压机房冷凝机排风管道改造安装
空压机房内 5 台冷凝机排风直排室内，造成机房高温积热、通风条件恶劣，易引发设备高温停机、作业人员高温作业风险。定制配套排风管道 5 套，单套管道规格 1.2m×0.8m，统一铺设管道将设备热风导出室外，优化机房散热通风环境，消除设备过热故障、高温作业安全隐患。
三、响应文件报送相关要求
（一）报价填报要求
[bookmark: _GoBack]潜在供应商须严格使用采购人统一提供的报价函模板完整填报报价信息，报价函加盖单位鲜章后密封封装，于2026 年 08 月24日10:00（北京时间） 前邮寄至指定地址，文件签收时间以采购人实际收件时间为准，超时签收视为自动放弃参选资格。 
邮寄地址：重庆市涪陵区马鞍街道龙宏路4号 
收件人：王老师
联系电话：023-87887219 18225219213
（二）资质资料随同报送
供应商须将加盖单位鲜章的营业执照复印件，与盖章密封后的完整报价函合并封装，一并邮寄至上述指定地址，未提供资质文件或未加盖鲜章的，按无效参选处理。
后附分部分项明细清单表：
详见附表1
四、比选开标、评标相关安排
（一）现场开标时间及地点
开标时间：2026年08月24日14:30（北京时间）
开标地点：重庆渝湘精密机械有限公司（四楼会议室）
（二）评标细则、时间及地点
评标办法：本项目采用最低价中标法，现场公开拆封所有有效响应文件，在全部通过资质、施工方案符合性审查的合格供应商中，选取总报价最低单位为本项目中选单位；若最低报价存在多家相同单位，采购人可组织二次报价择优确定。
正式评标时间：2026 年 08 月 24 日 14:30（北京时间）
评标地点：重庆渝湘精密机械有限公司（四楼会议室）
（三）公告发布媒介
本竞争性比选公告仅在重庆渝湘精密机械有限公司官方网站（http://www.cqgfyz.cn/）发布，采购文件同步线上下载、线下现场领取。
五、合同签订及付款方式
1.中标单位须在收到中标通知书后5个工作日内与采购人签订施工合同；
2.施工完成并验收合格后，采购人支付合同总价的95%；
3.剩余5%作为质量保修金，保修期满后无息退还；
4.付款前，施工单位须开具等额有效的增值税专用发票。
六、联系方式
采购人：重庆渝湘精密机械有限公司 
项目对接人：王老师 
公司地址：重庆市涪陵区马鞍街道龙宏路4号
联系座机：023—87887219 18225219213
邮政编码：408000

重庆渝湘精密机械有限公司
2026年 8月 21日









附件1： 















竞争性比选报价函

项 目 名  称：                                           
投标方（单位）：                                         
投标人联系电话：                                         
我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争比选。愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目包干报价（总价）为人民币大写：                ；人民币小写：        元。此次报价含税。
报价时间：     年       月       日

                                      （公章）
                                 年    月   日









附件2：
法定代表人身份证明书

谈判项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                              （公章）

                                           年   月   日


法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）



附件3：
法定代表人授权委托书
  
招标项目名称：                                                

致：                     （采购人名称）：
                （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                     投标人法定代表人：
（签字或盖章）                        （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          
（投标人公章）
年   月   日
注：
若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。
		[bookmark: _GoBack]零星维修工程量清单



		序号

		区域

		整改方案

		施工方案

		工程量

		单位

		单价（元）

		合计（元）

		备注



		1

		压铸车间保温炉漏水隐患专项整改

		车间共计 12 台压铸保温炉存在顶部渗水风险，雨水滴落炉体易引发设备短路、生产安全事故。本次工程为全部保温炉定制加装专用防雨防护设施，从源头封堵渗水通道，消除炉体进水隐患，保障压铸设备连续稳定生产。

		保温炉顶上设置防水罩，具体参数如下：
1. 防水罩成品尺寸 长1200mm×宽1200mm×厚100mm
2. 采用 201 不锈钢材质，板材厚度 0.9mm
3. 预留 DN25 不锈钢排水接头，根据现场实际情况连接 DN25 塑管排水
4. 罩体与设备采用自攻螺丝连接，便于后期检修拆卸

		12

		个

		

		

		含主材、制作、安装及辅材



		1.1

		压铸车间保温炉漏水隐患专项整改

		配套登高作业保障

		曲臂车辅助登高作业，满足高空安装作业安全及施工效率要求

		自行组织报价

		台班

		

		

		专业措施费，含设备进出场及操作人工



		2

		机修间至污水处理区域叉车专用彩钢棚搭建

		厂区电动叉车长期露天停放，日晒雨淋加速车身锈蚀、零部件老化，维修故障频发。在机修间与污水处理站区间新建封闭式叉车停放彩钢棚，棚体设计、施工严格执行厂区户外基建安全标准，具备防锈、防渗、抗风、耐久特性；施工完成后对棚体结构承载力、防水密封性、抗风荷载指标逐项检测验收，验收合格后方可投入叉车存放、日常维保使用。

		1. 沿 12 号门 - 13 号门设置彩钢棚，长度 18 米，宽度 4.8 米，高度视现场情况而定，综合单价考虑费用。
2. 立柱采用冷镀锌方管，规格 100×100×1.7mm，柱脚架设预埋盘，开槽后混凝土浇筑固定，标高与地面一致。
3. 排梁采用 Φ48×Φ12 冷镀锌圆条
4. C 型钢 100×30×1.3mm 排布骨架，间距不大于 1100mm
5. 外围设置铝合金排水槽，连接铝合金水管根据现场条件排入雨水管网
6. 顶瓦采用 0.75mm 厚单层铝瓦
7. 与主厂房交接位置采用专用密封胶封闭，焊点打磨防腐处理。

		86.4

		平方米

		

		

		含主材、安装、辅材及验收检测



		3

		时效炉移位固定及车间地面线槽规整开凿

		表处车间时效炉精准移位、找平固定，配套开凿地面线槽，完成槽内除尘、基面找平处理；模修区域作业动线优化改造，统一开凿标准线槽，线槽尺寸：宽 15cm、深 15cm；规整车间外露电缆线路，杜绝线缆摩擦破损、漏电安全隐患。

		根据业主要求放线切割，机械结合人工凿打，线槽规格宽 150mm× 深 150mm；管线由业主方自行安装，待管线安装完毕后浇筑比原地坪高一个标号的混凝土。共计长度约 18 米。

		18

		米

		

		

		含切割、凿打、基面清理及后期混凝土浇筑



		4

		14 号厂区大门顶部防雨棚加装

		厂区 14 号出入口门头无防雨设施，降雨易出现雨水倒灌、门头金属构件受潮锈蚀损坏。在大门顶部加装定制防雨棚，施工外廓尺寸：长度 5400mm、宽度 2000mm。

		14 号门上部设置防雨棚，长度 5400mm，宽度 2000mm，具体要求如下：
1. 挑梁采用 100-300 工字形厚度 5mm 钢板
2. 化学螺栓加焊接固定，并做防腐处理
3. 骨架采用 C 型钢 100×30×1.3mm 排布，间距不大于 1100mm
4. 顶瓦采用厚度 0.45mm 单层铝瓦铺设，沿边设置水槽，根据现场情况引入雨水管网

		10.8

		平方米

		

		

		含主材、安装、防腐及辅材



		5

		宿舍及食堂供水管路阀门专项更换

		厂区员工宿舍高压供水三角阀、食堂供水系统铜球阀长期使用出现密封失效、渗漏滴水问题，存在地面积水、设施浸泡损坏风险。采用夜间错峰施工方案，批量更换全部故障老化阀门，全程不干扰厂区日间生产、员工正常食宿，保障生活供水系统无渗漏、稳定运行。

		错峰更换主管道供水铜质三角阀及球阀，更换后逐一试压检测，确保无渗漏

		1

		项

		

		

		含阀门主材、更换人工及试压检测



		6

		空压机房冷凝机排风管道改造安装

		空压机房内 5 台冷凝机排风直排室内，造成机房高温积热、通风条件恶劣，易引发设备高温停机、作业人员高温作业风险。
本次工程为全部冷凝机定制配套排风管道系统，每套管道加装 1 台 3000W 耐高温轴流排风机，强制引导热风导出室外，提升排风散热效率，优化机房散热通风环境，消除设备过热故障、高温作业安全隐患。

		排风风管采用镀锌钢板制作安装，具体要求如下：
1. 风管主材采用厚度 1.0mm 镀锌钢板，制作包含直管、弯头、变径接头等全部管件，过渡段平滑顺直，保障排风顺畅
2. 采用镀锌角铁 + 丝杆制作支吊架吊装固定，排布间距符合施工规范，安装牢固平直
3. 设备出风口设柔性软接头，隔绝设备运行震动；室外端加装防雨百叶风口，墙体开洞处做防水封堵
4. 每套排风管道配套加装 1 台 3000W 耐高温轴流排风机，对接固定，配套电源、单机试运转.
5. 所有拼接缝、接口处打密封胶封堵漏风，完工后开展漏光检测与系统排风调试

		199

		m²

		

		

		含直管、管件、支吊架、密封辅材及安装



		6.1

		空压机房冷凝机排风管道改造安装

		设备柔性软接头安装

		防火柔性软接头，设备与风管对接减震密封

		5

		套

		

		

		单台冷凝机对应 1 套



		6.2

		空压机房冷凝机排风管道改造安装

		通风系统调试

		风管漏光检测、风机单机试运转、系统排风效果联合调试

		1

		项

		

		

		含验收检测全工序



		6.3

		空压机房冷凝机排风管道改造安装

		脚手架搭设辅助安装

		满堂脚手架搭设，满足风管高空安装作业需求

		320

		m³

		

		

		专业措施费，按搭设体积计取



		6.4

		空压机房冷凝机排风管道改造安装

		耐高温轴流排风机安装

		3000W 工业耐高温轴流排风机，连接安装，单机调试

		5

		台

		

		

		单条管道对应 1 台，含设备本体及安装辅材



		

		

		

		公司名称：                      （盖章）

		合计
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